|  | folha de dados | No : | PA5-FD-PA-08-E00-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cliente: | PREFEITURA DE HULHA NEGRA | FOLHA: | 1 | de | 3 |
|  | programa: | - |  |
|  | ÁREA: | - |  |
|  | TÍTULO: | SISTEMA DE CAPTAÇÃO AGUA BRUTA - BOMBAS BOOSTER – PAINEL PN-01 |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL – PARA COTAÇÃO / COMPRA |
|  | REV. 0 | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D | REV. E | REV. F | REV. G | REV. H |
| DATA | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO | TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO | ADILSON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO | PAULO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO | XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS |  | Nº | PA5-FD-PA-08-E00-003 | REV. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREA: | ESTAÇÃO BOMBAS BOOSTER | FOLHA | 02 | de | 03 |
|  | título: | SISTEMA DE CAPTAÇÃO AGUA BRUTA - BOMBAS BOOSTER – PAINEL PN-01 |  |
| 1 – DOCUMENTAÇÃO |
| FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA FOLHA DE DADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: |
| - ABNT NBR 16680: 2018 - NR-10 |
| 2 – FONTE DE SUPRIMENTO |
| 2.1 – TENSÃO DE SUPRIMENTO | 380 | VOLTS – CORRENTE ALTERNADA |
| 2.2 – FREQUÊNCIA | 60 | Hz |
| 2.3 – CORRENTE DE CURTO CIRCUITO | 10000 | AMPÉRES SIMÉTRICOS |
| 2.4 – CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO | 25 | mm² |
| 3 – AMBIENTE |
| 3.1 – INSTALAÇÃO | ABRIGADA | X |  | 3.5 – ÁREA CLASSIFICADA |
|  |  | SIM |  | DIVISÃO 1 | SIM |  |  | NÃO |  |  |
|  | AO TEMPO |  |  | NÃO x |
| 3.2 - FIXAÇÃO |  |
| PAREDE | SIM |  |  | NÃO | X |  |  |
| PERFIS METÁLICOS | SIM |  |  | NÃO | X |  |  |
| 3.3 – TEMPERATURA | 40 | ºC |  |
| 3.4 – PROXIMIDADE DO MAR | SIM |  |  | NÃO | X |  |  | 3.6 – GRAU DE PROTEÇÃO | IP-54 |  |
| 4 - ESPECIFICAÇÕES |
| 4.1 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Nº PN-01 QUANTIDADE : 01 4.2 – BARRAMENTO 100 AMPÉRES 4.3 – BARRAMENTO DE NEUTRO SIM X NÃO 100 AMPÉRES 150 AMPÉRES 4.4 – DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA SIM X NÃO 3P-70 AMPÉRES – FABRICANTE (*) TIPO, MODELO OU Nº DE CATÁLOGO (*) – CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO 10000 AMPÉRES 4.5 – CIRCUITOS: (*) CIRCUITO DISJUNTOR FUNÇÃO FABRICANTE C1 1P – 10A ILUMINAÇÃO ( * ) C2 3P – 10A FORÇA ( * ) C3 3P – 10A FORÇA ( * ) C4 1P – 20A TOMADAS ( * ) C5 2P – 40A TOMADA DE SERVIÇO ( * ) C6 3P – 10A ATUADOR ( * ) C7 3P – 10A ATUADOR ( * ) |

|  | FOLHA DE DADOS | Nº | PA5-FD-PA-08-E00-003 | REV. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREA: | ESTAÇÃO BOMBAS BOOSTER | FOLHA | 03 | de | 03 |
|  | título: | SISTEMA DE CAPTAÇÃO AGUA BRUTA - BOMBAS BOOSTER – PAINEL PN-01 |  |
| 4.7 - ACESSÓRIOS 4.7.1 – AMPERÍMETRO NO CIRCUITO DE ENTRADA SIM NÃO X ESCALA – FABRICANTE TIPO, MODELO OU Nº DE CATÁLOGO 4.7.2 – VOLTÍMETRO NO CIRCUITO DE ENTRADA SIM NÃO X DIGITAL – ESCALA – FABRICANTE TIPO, MODELO OU Nº DE CATÁLOGO 4.7.3 – PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO SIM X NÃO 4.8 – CAIXAS INDIVIDUAIS COMPONENTES DO QUADRO: (a) – PARA ÁREA CLASSIFICADA DIVISÃO 1: (b) – PARA ÁREA CLASSIFICADA DIVISÃO 2: (c) – CAIXAS DE BLOCOS TERMINAIS: NÃO – NA PARTE SUPERIOR SIM NÃO X – NA PARTE INFERIOR SIM NÃO X – AMBAS (SUPERIOR E INFERIOR) SIM NÃO X – CIRCUITOS NA PARTE SUPERIOR NÃO – CIRCUITOS NA PARTE INFERIOR NÃO |
| OBSERVAÇÕES: AS CORRENTES NOMINAIS DOS DISJUNTORES DEVERÃO SER CONFIRMADAS, COM A DEFINIÇÃO DAS CARGAS; O PAINEL DEVE SER DO TIPO SOBREPOR, AUTOSUSTENTADO; FECHAMENTOS E PLACA DE MONTAGEM 2mm; ONDE INDICADO (*), DEVE SER COMPLETADO PELO FORNECEDOR; PINTURA DA CAIXA: MUNSELL N.6,5, DA PLACA DE MONTAGEM 2,5 YR6/14. PARA DIAGRAMA DO PAINEL VER PA5-FD-PA-08-E00-005-00 ACESSÓRIOS DO PAINEL TRAVA PARA ABERTURA DA PORTA FUNDO FECHADO PORTA DOCUMENTO PLÁSTICO ATERRAMENTO NA PORTA: CABO + OLHAL |